## 检测清单
四川省乐山市沙湾区城乡供水一体化项目(首期)(配水工程)工程材料检测清单
序号 | 检测内容 | 检测材料 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 预估数量
1 | 原材 | 钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度Φ≤22 | 每60t为一批 | 组 | 20
2 |  |  | 弯曲 |  | 根 | 20
3 |  |  | 伸长率 |  | 组 | 20
4 |  |  | 重量偏差
5 |  | 钢筋焊接 | 抗拉强度Φ≤22 | 每300个为一批 | 组 | 20
6 |  | 水泥 | 比表面积 | 袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批 | 组 | 1
7 |  |  | 细度
8 |  |  | 密度
9 |  |  | 标准稠度用水量
10 |  |  | 凝结时间
11 |  |  | 安定性
12 |  |  | 胶砂强度
13 |  | 粗集料 | 颗粒级配 | 不超过600t或400m3为一批 | 组 | 1
14 |  |  | 泥块含量
15 |  |  | 含泥量
16 |  |  | 堆积密度
17 |  |  | 压碎指标值
18 |  |  | 表观密度
19 |  | 细集料 | 颗粒级配 | 不超过600t或400m3为一批 | 组 | 1
20 |  |  | 含泥量
21 |  |  | 泥块含量
22 |  |  | 堆积密度
23 |  |  | 表观密度
24 |  | 井盖 | 承载能力 | 500套井盖为一批 | 套 | 4
25 |  |  | 残余变形
26 |  | 绝缘导线、电缆、电线 | 电压 | 每批至少抽取1个样本 | 组 | 4
27 |  |  | 导体电阻
28 |  |  | 绝缘电阻
29 |  |  | 外形尺寸
30 |  |  | 绝缘厚度
|  | 塑料给水管 PVC-0 | 外观 | 同一生产厂家、品种、规格、批次检查一次 | 次 | 6
规格尺寸
拉伸强度
断裂伸长率
纵向回缩率
烘箱试验
|  | 内涂环氧树脂外涂双层FBE环氧树脂涂塑复合螺旋焊接钢管 | 涂层厚度 | 同一生产厂家、品种、规格、批次检查一次 | 次 | 8
弯曲试验或压扁试验
冲击试验
|  | 聚乙烯PE100给水管 | 外观 | 同一生产厂家、品种、规格、批次检查一次 | 次 | 1
规格尺寸
31 |  |  | 拉伸强度
32 |  |  | 断裂伸长率
33 |  |  | 纵向回缩率
34 |  |  | 烘箱试验
35 |  | 焊接螺旋钢管 | 弯曲试验或压扁试验 | 同一生产厂家、品种、规格、批次检查一次 | 次 | 3
36 |  |  | 冲击试验
37 |  | 涂料 | 拉伸强度 | 每5t为一批 | 每样本 | 2
38 |  |  | 延伸性
39 |  |  | 低温柔性
40 |  |  | 耐热性
41 |  |  | 不透水性
42 |  |  | 粘结强度
43 |  |  | 抗冻性
44 |  | 沥青混合料 | 沥青用量 | 每日、每品种检查1次 | 组 | 5
45 |  |  | 矿料级配
46 |  |  | 密度
47 |  |  | 马歇尔稳定度
48 |  |  | 流值
49 |  |  | 空隙率
50 |  | 回填料 | 最大密度度 | 施工前，不少于1次，每5000m3测一次，且土样有变化应重新试验 | 样 | 6
51 |  |  | 最佳含水率
52 | 给水管道（A段） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点 | 273
53 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米 | 90
54 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组 | 10
55 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 20
56 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组 | 5
57 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 35
58 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点 | 9
59 |  | 沥青混凝土路面 | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点 | 4
60 |  |  | 压实度（灌砂法） | 每1000m2测1点 | 点 | 4
61 |  |  | 弯沉 | 每1000m不少于80点 | 点 | 60
62 | 给水管道（分场村） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点 | 42
63 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米 | 12
64 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组 | 10
65 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 10
66 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组 | 5
67 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 2
68 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点 | 1
69 |  | 沥青混凝土路面 | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点 | 1
70 |  |  | 压实度（灌砂法） | 每1000m2测1点 | 点 | 1
71 |  |  | 弯沉 | 每1000m不少于80点 | 点 | 10
72 | 给水管道（孙坝村） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点 | 42
73 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米 | 12
74 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组 | 10
75 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 10
76 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组 | 3
77 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 2
78 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点 | 1
79 | 给水管道（王场村） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点 | 42
80 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米 | 12
81 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组 | 10
82 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 10
83 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组 | 3
84 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 2
85 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点 | 1
86 | 给水管道（魏坝村） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点 | 102
87 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米 | 18
88 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组 | 10
89 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 10
90 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组 | 3
91 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不少于1组 | 组 | 3
92 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点 | 3
93 | 给水管道（水厂~轸溪乡(含到沙湾电站)段） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点 | 273
94 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米 | 72
95 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组 | 10
96 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 20
97 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组 | 5
98 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不少于1组 | 组 | 3
99 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点 | 3
100 | 给水管道（B段） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点 | 168
101 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米 | 54
102 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组 | 10
103 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 20
104 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组 | 5
105 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 20
106 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点 | 9
107 |  | 沥青混凝土路面 | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点 | 2
108 |  |  | 压实度（灌砂法） | 每1000m2测1点 | 点 | 2
109 |  |  | 弯沉 | 每1000m不少于80点 | 点 | 30
110 | 给水管道（C段） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点 | 36
111 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米 | 15
112 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组 | 10
113 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 10
114 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组 | 3
115 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不少于1组 | 组 | 4
116 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点 | 2
117 | 给水管道（生态二号桥~沫东坝村段） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点 | 126
118 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米 | 30
119 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组 | 10
120 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 10
121 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组 | 3
122 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 3
123 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点 | 1
124 |  | 沥青混凝土路面 | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点 | 1
125 |  |  | 压实度（灌砂法） | 每1000m2测1点 | 点 | 1
126 |  |  | 弯沉 | 每1000m不少于80点 | 点 | 10
127 | 给水管道（沙湾电站~大渡河大桥段） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点 | 273
128 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米 | 90
129 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组 | 10
130 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 20
131 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组 | 5
132 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 5
133 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点 | 5
134 |  | 沥青混凝土路面 | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点 | 1
135 |  |  | 压实度（灌砂法） | 每1000m2测1点 | 点 | 1
136 |  |  | 弯沉 | 每1000m不少于80点 | 点 | 10
137 | 给水管道（水厂~牛石镇） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点 | 273
138 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米 | 90
139 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组 | 10
140 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 20
141 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组 | 5
142 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 20
143 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点 | 7
144 | 给水管道（大渡河大桥~彩虹桥段） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点 | 126
145 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米 | 60
146 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组 | 10
147 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 25
148 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组 | 5
149 |  | 沥青混凝土路面 | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点 | 8
150 |  |  | 压实度（灌砂法） | 每1000m2测1点 | 点 | 8
151 |  |  | 弯沉 | 每1000m不少于80点 | 点 | 80
152 | 给水管道（A段支线） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点 | 42
153 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米 | 12
154 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组 | 5
155 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 15
156 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组 | 5
157 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 15
158 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点 | 3
159 |  | 沥青混凝土路面 | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点 | 1
160 |  |  | 压实度（灌砂法） | 每1000m2测1点 | 点 | 1
161 |  |  | 弯沉 | 每1000m不少于80点 | 点 | 10
162 | 给水管道（过大渡河段） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点 | 42
163 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米 | 12
164 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组 | 5
165 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 10
166 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组 | 5
167 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 1
168 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点 | 1
169 |  | 沥青混凝土路面 | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点 | 1
170 |  |  | 压实度（灌砂法） | 每1000m2测1点 | 点 | 1
171 |  |  | 弯沉 | 每1000m不少于80点 | 点 | 10
172 |  | 植筋 | 拉拔 | 每个检验批应抽查3处 | 点 | 3
173 | 给水管道（凉水村~碧山乡） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点 | 42
174 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米 | 12
175 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组 | 5
176 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 10
177 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组 | 3
178 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组 | 2
179 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点 | 1
180 | 合计